## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Intenzifikace ČOV Bystřice
Projektant : PROVOD inž.spol.s r.o. |  |  |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : Město Bystřice |  |  |  | Náklady na MJ :
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 030
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ivo Šlajs
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ostatní náklady |  | GZS | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0 | O N celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Rezerva RN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | IČD |  | VRN celkem | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : 06.2013 |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Výkaz výměr
INTENZIFIKACE ČOV BYSTŘICE - STROJNÍ ČÁST ČOV
PS 01
Výkaz výměr dodávek a montáže strojně technologických zařízení
Č. položky | Položka | MJ | Počet | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  | ks/m | Kč/MJ | Kč/MJ | Kč | Kč | Kč
PS 01.1 ČERPACÍ STANICE A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
1 | Ponorná kalová čerpadla pro odpadní vody - vstupní ČS (Č1, Č2): typ ponorné kalové záplavné se šroubovým odstředivým kolem Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení (čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem), zvýšená odolnost proti abrazi průtok 5,5 l/s dopravní výška 5,0 m průchodnost volný průchod zrna min. 60 mm výtlačné hrdlo DN 65 otáčky 1440 ot/min příkon 1,5 kW napětí/proud 400 V/4,1A/25A délka kabelu 10 m materiál šedá litina příslušenství stacionární sada, vedení do hl. 4,2 m, patní koleno, řetěz 6 m, mechanická ucpávka nezávislá na otáčení SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku ucpávkou, spouštěcí zař. nerez | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ponorné kalové čerpadlo pro odpadní vody - SUCHÁ REZERVA typ ponorné kalové záplavné se šroubovým odstředivým kolem Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení (čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem), zvýšená odolnost proti abrazi průtok 5,5 l/s dopravní výška 5,0 m průchodnost volný průchod zrna min. 60 mm výtlačné hrdlo DN 65 otáčky 1440 ot/min příkon 1,0 kW napětí/proud 400 V/4,1A/25A délka kabelu 10 m materiál šedá litina mechanická ucpávka nezávislá na otáčení SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku ucpávkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ruční česle v obtoku ČOV (RČ1): typ ručně stírané česle včetně hrabla – výměna stávajících rozměr š=500 mm, hl.=600 mm (před výrobou nutno odměřit dle stávajících), průlin 40 mm, sklon česlí 45° materiál nerez ocel | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strojně stírané česle s integrovaným lisem (SČL): typ 400x600/950x6/70° bez zateplení rozměr (š= 400 mm; hl=600 mm; průliny 6mm; výška výsypky z lisu nad podlahou cca 950 mm, sklon česlí 70°) provedení rám z nerez oceli 1.4301+nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli a vysoce odolnými plasty, čištění česlic rotačním kartáčem se samostatným pohonem; lis z nerez oceli 1.4301+nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3; včetně rozvaděče s automatikou, spouštění česlí od hladiny OV v nátokovém žlabu (nadřazená funkce) i časovém cyklu příkon cca 1,5 kW průtok max. 20 l/s hmotnost max.1500 kg | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ruční česle (RČ2): typ česle včetně děrovaného odkapávacího žlabu a hrabla rozměr š=400 mm, hl.=600 mm, průlin10 mm, sklon česlí 45° materiál nerez ocel | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Nádoba na shrabky (KO1): Objem 120 l (plastová popelnice s kolečky) materiál PVC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Jeřábek pro manipulaci s čerpadly ČS – (J1) : Typ ruční do 100 kg, žárově zinkovaný Množství 1 ks + 1x patka pro montáž na lávku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Stavební výpomoc, těsnění prostupů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM ČERPACÍ STANICE A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
PS 01.2 BIOLOGICKÁ LINKA
9 | Dmychadlo DM1a, DM1b, DM1c: typ jednootáčkové v úpravě pro řízení frekvenčním měničem a protihlukovým krytem množství vzduchu 250-450 m3/h otáčky dmychadla 2209-3451 ot/min přetlak 55 kPa jm. výkon 15,0 kW napětí 400 V příslušenství tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, uložení elektromotoru, řemenový převod, kryt řemenového převodu, zpětná klapka, potrubí výtlaku s pryžovým kompenzátorem, pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil, pružné uložení, elektromotor, protihlukový kryt, tlakoměry sání a výtlaku. | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Recirkulační čerpadlo vratného a přebytečného kalu (ponorné kalové) (Č6): typ ponorné kalové záplavné se šroubovým odstředivým kolem průtok 9,0 l/s dopravní výška 2,0 m výtlak DN 65 příkon 0,8 kW napětí/proud 400 V/4,1A spouštění a ovládání frekvenčním měničem délka kabelu 10 m materiál šedá litina úpravy volný průchod zrna 50-60 mm, výtlačné hrdlo DN 65 otáčky 1440 ot/min příslušenství stacionární sada, vedení do hl. 4 m, patní koleno, řetěz nerez 6 m, dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku ucpávkou, spouštěcí zař. nerez | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Recirkulační čerpadlo vratného a přebytečného kalu (ponorné kalové) (Č6) SUCHÁ REZERVA: typ ponorné kalové záplavné se šroubovým odstředivým kolem průtok 9,0 l/s dopravní výška 2,0 m výtlak DN 65 příkon 0,8 kW napětí/proud 400 V/4,1A spouštění a ovládání frekvenčním měničem délka kabelu 10 m materiál šedá litina úpravy volný průchod zrna 50-60 mm, výtlačné hrdlo DN 65 otáčky 1440 ot/min dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku ucpávkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Jeřábek pro manipulaci s čerpadlem VK – J2 : Typ ruční do 150 kg, žárově zinkovaný Množství 1 ks + 1x patka pro montáž na lávku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Provzdušňovací systém pro nitrifikaci N1 (AE1): typ stávající jemnobublinný systém v kotvené verzi 10 ks nosných trubek délky 8 m (včetně rozvodného potrubí) – výměna provzdušňovacích elementů včetně nosných trubek a rozvodného potrubí pro distribuci cca 450 m3/hod vzduchu (max.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Provzdušňovací systém pro nitrifikaci N2 (AE2): typ stávající jemnobublinný systém v kotvené verzi 12 ks nosných trubek délky 8 m (včetně rozvodného potrubí) - výměna provzdušňovacích elementů, nosných trubek a rozvod. potrubí pro distribuci cca 450 m3/hod vzduchu (max.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Separace  8m – stávající vestavba v N1 – ÚPRAVA – (S) : Typ separační kónická nádrž nerez, vestavěná do nádrže nitrifikace N1 Úpravy: zvýšení horní hrany vestavby o 250 mm po celém obvodu, provedení nerez plech tl.1.5 mm s výztuhami z profilu L30x30 (celk.dl.58m) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Strojní vybavení stávající dosazovací nádrže (separace) ÚPRAVA – (DN): - stávající nátokový válec a potrubí z nitrifikace, uklidňovací středový válec, odtokové žlaby s „V“ přelivnými hranami včetně PVC propojovacího potrubí Úprava: doplnění norných stěn (lišt) před přelivné V hrany odtokových žlabů (2 ks stávajících žlabů) provedení nerez ocel, délka jedné lišty cca 4000mm, šířka 130mm, provedení nerez plech tl.1,5mm, odsazeno 100mm od stávajících přelivných hran, spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zařízení odtahu plovoucích nečistot – (SPN): zařízení na sfoukávání plovoucích nečistot, sběrné objekty plovoucích nečistot s mamutkou: po obvodu nádrže potrubí vzduchu s tryskami na sfoukávání plovoucích nečistot, 2x jímací objekt s trojicí vtoků, zavěšeno na závitových tyčích, mamutka pro dopravu nečistot do odtokového potrubí provedení nerez ocel, propojovací potrubí PVC | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Dávkovací stanice Fe2(SO4)3 s čerpadem (DS1) : Dávkovací stanice v plastové samonosné skříni pro vnitřní umístění průtok 0,75 l/h (0-5) výstupní tlak 6 bar čerpací hlava PP-GFK zdvojené ventily PP-GFK ventilové kuličky sklo pracovní membrána PTFE kašírovaná těsnění ventilů FPM pohon 240V, 50Hz; 26W; IP55; ruční regulace délky zdvihu a frekvence analog.výstup 4-20mA vstup signalizace vyprázdnění zásobníku příslušenství DS: pojist. ventil 1ks; převleč. matice potrubní PVC DN15 d20mm - 3ks; převlečná matice s hadic. koncovkou PVC DN15 d6,5mm – 3ks; KK DN15 PVC/PTFE 2ks; filtr – 1ks; dávkovací ventil | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Dvouplášťová nádrž 40% Fe2(SO4)3 - (H1) : materiál PE-HD, barva černá objem 2 m3 vnější průměr 1,9m stavoznak mechanický plovákový plnící potrubí DN80 s rychlospojkou, pod ní úkapová vanička, příslušenství PVC d = 6/12 hadice propojení nádrže se sáním dávkovací stanice čidlo průsaku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Dávkovací stanice odpěňovače s čerpadem (DS2) : Dávkovací stanice v plastové samonosné skříni pro vnitřní umístění průtok 0-5 l/h výstupní tlak 6 bar pohon 240V, 50Hz; 50W; IP55; ruční regulace délky zdvihu a frekvence analog.výstup 4-20mA vstup signalizace vyprázdnění zásobníku příslušenství DS: pojist. ventil 1ks; převleč. matice potrubní PVC DN15 d20mm - 3ks; převlečná matice s hadic. koncovkou PVC DN15 d6,5mm – 3ks; KK DN15 PVC/PTFE 2ks; filtr – 1ks; dávkovací ventil | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Nádrž odpěňovače s mícháním - (H2) : materiál PE-HD, barva černá objem 1 m3 vnější průměr 1 m vstup signalizace vyprázdnění zásobníku stavoznak mechanický plovákový | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Parshallův žlab (MO2) – měrný objekt obtoku ČOV za mechanickým předčištěním typ P2 s jednosondovým vyhodnocovačem průtoku, Qmax 15,1 l/s | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Stavební výpomoc, těsnění prostupů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
PS 01.3 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
24 | Provzdušňovací systém pro kalojem (AE3): typ středobublinný systém v kotvené verzi 11 ks nosných trubek délky 5,5 m (včetně rozvodného potrubí) – nová instalace, pro distribuci cca 250-300 m3/hod vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Dmychadlo DM2 – stávající, nová instalace v budově odvodnění kalu + výměna řemenů a olejové náplně: typ dvouootáčkové s protihlukovým krytem KUBÍČEK 3D38B-S množství vzduchu 500/210 m3/h otáčky dmychadla 2209-3451 ot/min přetlak 60 kPa (úprava pojistného ventilu) jm. výkon 11,5/9,3 kW napětí 400 V příslušenství tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, uložení elektromotoru, řemenový převod, kryt řemenového převodu, zpětná klapka, potrubí výtlaku s pryžovým kompenzátorem, pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil, pružné uložení, elektromotor, protihlukový kryt, tlakoměry sání a výtlaku. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Čerpadlo kalové vody z kalojemu (Č7): typ ponorné kalové s plovákem ponorné kalové záplavné se šroubovým odstředivým kolem, elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení (čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem) průtok 2-3 l/s dopravní výška 2,5-4,0 m příkon 0,75 kW napětí 400 V, 50 Hz proud 1,7A/8,0 A otáčky 1380 ot./min. výtlak DN50 pro připojení hadice délka kabelu 10 m kulová průchodnost 50 mm výtlační hrdlo DN50 – pro připojení na hadici příslušenství dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku, spouštěcí zař. nerez polohovací zařízení: nerezové vodící tyče polohovacího zařízení s lanovým navijákem na konzoli (případně jeřábek), vedení čerpadla délka 5,5m, třmen uchycení čerpadla a vodítky, zdvihací lanko z nerez oceli délka 7 m (polohovací zařízení nemusí být součástí dodávky čerpadla) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Čerpadlo vyčištěné vody z dosazovací nádrže (Č8): typ ponorné průtok 4,0 l/s dopravní výška 2,0 m výtlak DN50 pro připojení hadice příkon 1,0 kW napětí/proud 400 V/1,75A/8,0A délka kabelu 10 m příslušenství dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC, bimetalový spínač ochrany motoru, čidlo průsaku polohovací zařízení: nerezové vodící tyče polohovacího zařízení s lanovým navijákem na konzoli (případně jeřábek), vedení čerpadla dl.2,5m, třmen uchycení čerpadla s votítky, zdvihací lanko z nerez oceli délka 4 m (polohovací zařízení nemusí být součástí dodávky čerpadla) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Pásový zahušťovač s příslušenstvím (ZK): typ : komplet, regulace výkonu variátorem, indukčním průtokoměrem, vstupní sušina 0,8 – 1%; výstupní sušina 4 – 6%, provedení nerez ANSI 304, P=0,75kW, 400V, 50Hz; hmotnost 580kg; pneumatická regulace chodu síta; připojovací příruba DN80 výkon: Q= 8 – 25 m3 kalu za hodinu Příslušenství : stanice na přípravu a dávkování PE DS TEK (nádrž 2m3 s dvěma nerezovými míchadly, vřetenové dávkovací čerpadlo řízené FM 200-2000l/hod), hmotnost 300kg; připojení vody 6/4" příkon 2,9kW - (H2, Č9) - ponorné kalové čerpadlo do stávajícího kalojemuQ=30m3/hod, H=6m; P=1,1kW, 400V, 50Hz, výtlak DN50 - (Č15) - kalové vřetenové podávací čerpadlo s externí regulací FM – Q=5-30m3/hod; příkon 5,5kW, 400V, 50Hz; hmotnost 185kg; sání a výtlak DN80, sonda proti chodu na sucho - (Č10) - vertikální čerpadlo pro ostřiku; příkon 2,2kW, 400V, 50Hz; hmotnost 25kg; sání a výtlak 5/4" – (Č11) - velkoobjemový filtr; nerez ocel, s filtrační tkaninou pro filtraci ostřikové vody (300mikronů), připojivací rozm.DN40 - (F1) - řídící el. rozvaděč + ovládací skříň pro ovládání dávkovací stanice s FM regulace kalového a dávkovacího čerpadla - kompresor Q=4m3/hod; příkon 0,75kW, 400V, 50Hz; 47kg - (K1) - indukční průtokoměr pro měření průtoku kalu DN65, 230V - včetně rozvodu kalu od kalového čerpadla včetně armatur, vody, vzduchu,el. rozvodů z rozvaděče k zařízení, funkční zkoušky příkon celku cca 11 kW | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Sítopásový lis (OK): typ : komplet s předhušťovačem, homogenizační nádrží s míchadlem (P=0,25kV), regulace výkonu variátorem, příkon lisu 1,1kW, 400V, 16ks válců, vana na odvod filtrátu materiál: rám, válce, plechy a nádrže, spojovací materiál - ocel nerez AISI 304, ostatní plast. výkon: 6 – 10 m3 kalu za hodinu Příslušenství : - stanice na přípravu a dávkování PE CHHK, rozpouštěcí nádrž 0,5m3; zásobní 1m3; dávkovací čerpadlo řízené FM Q=120-1160l/hod; ventily,potrubí, příkon 1,5kW, 400V, obslužné schody (H4, Č12) - kompresor 4,3 m3/hod; příkon 0,75kW ,400V; 47kg - (K2) - rozvaděč + ovládací skříň pro ovládání dávkovací stanice - kalové vřetenové podávací čerpadlo s regulací FM – Q=3-15m3/hod; příkon 3kW, 400V, 50Hz; hmotnost 120kg; sání a výtlak DN80, sonda proti chodu na sucho – (Č13) - čerpadlo pro ostřik lisu příkon 2,2kW, 400V, 50Hz; 15kg, přip.rozm. 6/4"– (Č14) - velkoobjemový filtr; nerez ocel, s filtrační tkaninou pro filtraci ostřikové vody (300mikronů), připojivací rozm.DN40- (F2) - pásový vynášecí dopravník 5m, š.pásu 300mm, rychlost v=0,6m/sec; příkon1,5-2,2kW - indukční průtokoměr pro měření průtoku kalu DN65, 230V - včetně rozvodu kalu od kalového čerpadla včetně armatur, vody, vzduchu,el. rozvodů z rozvaděče k zařízení, funkční zkoušky příkon celku cca 11 kW | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Kontejner na odvodněný kal (KO2): natahovací na automobil Objem 9,0 m3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Provzdušňovací systém pro stávající kalojem – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ - repase (AE4): typ středobublinný systém v kotvené verzi 8 ks nosných trubek délky 2,0 m (včetně rozvodného potrubí) – výměna aeračních elementů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Ponorné kalové čerpadlo kalové vody ze stávajícího kalojemu 50-GFHU-105-70 – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ - repase (Č5): Parametry Q=6,0l/s; H=7m; Příkon 1,1 kW Napětí 230V; 50Hz Příslušenství plovákový spínač Hmotnost 21kg Repase výměna ucpávek, těsnění, průchodek, náplní | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Stavební výpomoc, těsnění prostupů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ (TLAKOVÉ) A ARMATURY
34 | Propojovací potrubí a armatury včetně montáže viz. Soupis armatur a trubních rozvodů ČOV | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE
35 | Kompletní demontáž čerpadel a potrubí ve vstupní ČS, zajištění provizorního čerpání po dobu montáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Kompletní demontáž technologického vybavení stávajícího zařízení mechanického předčištění včetně potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Kompletní demontáž stávajících dmychadel a trubních rozvodů v dmychárně | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | nádrže N1 a N2 stávající ČOV - demontáž stávajících aeračních systémů - aeračních roštů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Kompletní demontáž stávajícího potrubí recirkulace vratného kalu a mamutky, čerpadla Č4 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM DEMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY
40 | Provedení zkoušek těsnosti potrubních rozvodů vody | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Provedení zkoušek těsnosti potrubních rozvodů vzduchu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Provedení komplexních funkčních zkoušek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Proškolení a zaučení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Zkušební provoz, vedení a vyhodnocení zkušebního provozu včetně analytické kontroly splňující podmínky zákona č. 254/01 Sb. o vodách a nařízení vlády č. 61/03 Sb. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OSTATNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH
REKAPITULACE
Č. položky | Položka | [6 empty] | Celkem
1 - 8 | PS 01.1 ČERPACÍ STANICE a HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 - 23 | PS 01.2 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 - 33 | PS 01.3 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A ARMATURY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 - 39 | DEMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 - 45 | OSTATNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - 45 | DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0