Příloha č. 6

Specifikace konkrétních výrobků

Strojní zařízení úpravny vody – Bystřice

| Pořadové číslo | Popis strojního zařízení | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název |
| --- | --- | --- |
| 1 | P-01 Ponorné čerpadlo do vrtu Q = 2,25 l/s H = 50 m Pi = 2,2 kW, 400 V, 5,5 A Otáčky 2845 rpm včetně příslušenství - kabel 35 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče |  |
| 2 | P-02 Ponorné čerpadlo do vrtu Q = 1,25 l/s H = 37 m Pi = 1,1 kW, 400 V, 2,8 A včetně příslušenství - kabel 25 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče |  |
| 3 | H-01 Provzdušňovač vody s ventilátorem Technické údaje: Qmax = 5 l/s Q (vzduchu) = 300 – 500 l/s Pi = 2,2 kWotrubí vstupu/výstupu: 2 ½“ p = 2 – 2,6 kPa |  |
| 4 | P – 03, 04 ATS (automatická tlaková stanice) Obsahuje 2ks podávacích čerpadel P-03, 04 -výkon ATS: Q=4l/s, H=45m v.sl. -režim provozu čerpadel-záskok (2.čerpadlo slouží jako 100% rezerva) -příslušenství - sada připojovacích armatur, mat. nerez, řídící jednotky, expanzní nádoby, tlakový snímač, měnič frekvence |  |
| 5 | F-01 Automatický tlakový pískový filtr -průměr 1500mm, výška 2145 mm, filtrační plocha 1,767m2 včetně: - automatizovaného provozu (automatické praní filtru v závislosti na tlakové ztrátě, objemu přefiltrované vody nebo časově) - kompletní související zařízení sloužícího k regeneraci náplně (čerpadlo prací vody, napojení na pitnou vodu a odkalení, dmychadlo a pod.). - filtrační náplně (filtrační písek) Materiál: vhodný z hygienického a korozivního hlediska pro surovou i pitnou vodu (uhlíková ocel+epoxidový nátěr, nerezová ocel, apod.) |  |
| 6 | F-03 Reverzní osmóza (balená jednotka) Výkon 2l/s permeátu na výstupu Rozměry d/š/v - 4/1,1/1,7m Včetně příslušenství - potrubní propojení a armatury, měření průtoků a vodivosti, řídící jednotka, filtry, vysokotlaké čerpadlo |  |
| Pořadové číslo | Popis strojního zařízení | Výrobce, přesné typové označení, obchodní název |
| 7 | F-02a, b Filtr předúprava pro RO (2ks) Průměr D = 200 mm Výška = 824 mm Včetně příslušenství – filtrační vložky Dodat jako součást reverzní osmózy F-03 |  |
| 8 | P-05-Vysokotlaké čerpadlo reverzní osmózy Výkon 2,7 l/s Dodat jako součást reverzní osmózy F-03 |  |

Uchazeč:

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V……………………………………..  Dne…………………. Podpis:

Příloha: technické nebo katalogové listy výrobků zde uvedených.