## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE PROVOZNÍ SOUBORY
Stavba: | Bystřice – rekonstrukce ÚV | Objednatel: | Město Bystřice
|  | Zhotovitel: | 0
Kód | Popis |  | Cena bez DPH
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ |  | 0
| DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  | 0
| MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  | 0
| DODÁVKA - PROVOZNÍ POTRUBÍ |  | 0
| MONTÁŽ - PROVOZNÍ POTRUBÍ |  | 0
| DODÁVKA - ARMATURY |  | 0
| MONTÁŽ - ARMATURY |  | 0
| OSTATNÍ |  | 0
| Celkem |  | 0

## STROJNÍ ČÁST
Poř. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ |  |  |  | 0
| DODÁVKA - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
1 | P-01-Ponorné čerpadlo do vrtu-Q - 2,25 l/s, H - 50,0 m, Pi - 2,2 kW / 400 V, 5,5 A, připojovací potrubí - G 2", PN 25, včetně příslušenství - kabel 35 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče (součást dodávky čerpadla) | ks | 1 |  | 0
2 | P-02-Ponorné čerpadlo do vrtu-Q - 1,25 l/s, H - 37,0 m, Pi - 1,1 kW / 400 V, 2,8 A, připojovací potrubí - Rp 2", PN 40, včetně příslušenství - kabel 25 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče (součást dodávky čerpadla) | ks | 1 |  | 0
3 | H-01-Provzdušňovač vody s ventilátorem-1900x1000x1350mm (DxŠxV) Qmax- 5 l/s, Q (vzduchu)- 300-500 l/s, Pi - 2,2 kW, p - 2 - 2,6 kPa připojovací potrubí - Otočná příruba DN80, Sání vzduchu DN250, Odfuk vzduchu 2xDN200, Odvod provzdušněné vody DN125 | ks | 1 |  | 0
4 | H-02-Nádrž provzdušněné vody-Samonosná nádrž 3m3, 2800x1600x750mm(DxŠxV),včetně řízení doplňování nádrže, materiál plast PP | ks | 1 |  | 0
5 | Řízení doplňování nádrže od hladiny, včetně snímání a řízení tlaku vstupní vody | ks | 1 |  | 0
6 | ATS- Automatická tlaková stanice - včetně 2ks podávacích čerpadel P-03, 04- Q=4l/s, H=45m, Pi-3 kW / 3x 400 V, 11,0/6,30 A, připojovací potrubí - DN 40, PN 16, a příslušenství - sada připojovacích armatur, mat. nerez, řídící jednotky, | ks | 1 |  | 0
expanzní nádoby, tlakového snímače, měniče frekvence výkon ATS: Q=4l/s, H=45m v.sl., režim provozu čerpadel-záskok (2.čerpadlo slouží jako 100% rezerva)
7 | F-01-Automatický tlakový pískový filtr, průměr 1500mm, výška 2145 mm, filtrační plocha 1,767m2 včetně: - automatizovaného provozu (automatické praní filtru v závislosti na tlakové ztrátě, objemu přefiltrované vody nebo časově) - kompletní související zařízení sloužícího k regeneraci náplně (čerpadlo prací vody, napojení na pitnou vodu a odkalení, dmychadlo a pod.). - filtrační náplně (filtrační písek) Materíál: vhodný z hygienického a korozivního hlediska pro surovou i pitnou vodu (uhlíková ocel+epoxidový nátěr, nerezová ocel, apod.) | ks | 1 |  | 0
8. | Dávkovací komplet ASC (zásobník 50 l, dávkovací čerpadlo, příslušenství) | ks | 1 |  | 0
9. | Antiinkrustační roztok 20%, 50l | ks | 1 |  | 0
10. | F-03-Reverzní osmóza (kompletní balená jednotka)-výkon 2l/s permeátu na výstupu, rozměry d/š/v - 4/1,1/1,7m včetně příslušenství (viz níže), potrubní propojení a armatury, měření průtoků a vodivosti (viz technol. schéma-součást PD), jednotka obsahuje rovněž: | ks | 1 |  | 0
F-02a-Filtr (1ks)-parametry-ØD - 200mm, výška - 824mm, včetně příslušenství: - filtrační vložky 20" 5µm CoA-10ks
F-02b-Filtr (1ks)-parametry-ØD - 200mm, výška - 824mm, včetně příslušenství: - filtrační vložky 20" 5µm CoA-10ks
P-05-Vysokotlaké čerpadlo reverzní osmózy - výkon 2,7 l/s
Řídící jednotka reverzní osmózy
11. | Směšovací stanice - vodivostní čidlo, měření průtoku, vyhodnocovací jednotka, regulační armatura směšování, celkový průtok po směšování - 3,5l/s | ks | 1 |  | 0
12. | Dávkování chlornanu - dávkovací komplet (ředící zásobník 50l, dávkovací čerpadlo, příslušenství) | ks | 1 |  | 0
13. | Centrální elektrorozvaděč M4 - napájení a řízení celé jednotky úpravny vody včetně spínání čerpadel ve vrtech, dále bude obsahovat: 16xBI, 4xAI, 1xRS232 nebo RS485, protokol MODBUS-RTU vč.SW řídící jednotky. | ks | 1 |  | 0
14. | Doprava | ks | 1 |  | 0
| MONTÁŽ - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
15. | P-01-Ponorné čerpadlo do vrtu-Q - 2,25 l/s, H - 50,0 m, Pi - 2,2 kW / 400 V, 5,5 A, připojovací potrubí - G 2", PN 25, včetně příslušenství - kabel 35 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče (součást dodávky čerpadla) | ks | 1 |  | 0
16. | P-02-Ponorné čerpadlo do vrtu-Q - 1,25 l/s, H - 37,0 m, Pi - 1,1 kW / 400 V, 2,8 A, připojovací potrubí - Rp 2", PN 40, včetně příslušenství - kabel 25 m, mat. nerez, řízení frekvenčním měničem, včetně frekvenčního měniče (součást dodávky čerpadla) | ks | 1 |  | 0
17. | H-01-Provzdušňovač vody s ventilátorem-1900x1000x1350mm (DxŠxV) Qmax- 5 l/s, Q (vzduchu)- 300-500 l/s, Pi - 2,2 kW, p - 2 - 2,6 kPa připojovací potrubí - Otočná příruba DN80, Sání vzduchu DN250, Odfuk vzduchu 2xDN200, Odvod provzdušněné vody DN125 | ks | 1 |  | 0
18. | H-02-Nádrž provzdušněné vody-Samonosná nádrž 3m3, 2800x1600x750mm (DxŠxV) včetně řízení doplňování nádrže, materiál plast PP | ks | 1 |  | 0
19. | Řízení doplňování nádrže od hladiny, včetně snímání a řízení tlaku vstupní vody | ks | 1 |  | 0
20. | ATS- Automatická tlaková stanice - včetně 2ks podávacích čerpadel P-03, 04- Q=4l/s, H=45m, Pi-3 kW / 3x 400 V, 11,0/6,30 A, připojovací potrubí - DN 40, PN 16, a příslušenství - sada připojovacích armatur, mat. nerez, řídící jednotky, | ks | 1 |  | 0
expanzní nádoby, tlakového snímače, měniče frekvence výkon ATS: Q=4l/s, H=45m v.sl., režim provozu čerpadel-záskok (2.čerpadlo slouží jako 100% rezerva)
21. | F-01-Automatický tlakový pískový filtr, průměr 1500mm, výška 2145 mm, filtrační plocha 1,767m2 včetně: - automatizovaného provozu (automatické praní filtru v závislosti na tlakové ztrátě, objemu přefiltrované vody nebo časově) - kompletní související zařízení sloužícího k regeneraci náplně (čerpadlo prací vody, napojení na pitnou vodu a odkalení, dmychadlo a pod.). - filtrační náplně (filtrační písek) Materíál: vhodný z hygienického a korozivního hlediska pro surovou i pitnou vodu (uhlíková ocel+epoxidový nátěr, nerezová ocel, apod.) | ks | 1 |  | 0
22. | Dávkovací komplet ASC (zásobník 50 l, dávkovací čerpadlo, příslušenství) | ks | 1 |  | 0
23. | Antiinkrustační roztok 20%, 50l | ks | 1 |  | 0
24. | F-03-Reverzní osmóza (kompletní balená jednotka)-výkon 2l/s permeátu na výstupu, rozměry d/š/v - 4/1,1/1,7m včetně příslušenství (viz níže), potrubní propojení a armatury, měření průtoků a vodivosti (viz technol. schéma-součást PD), jednotka obsahuje rovněž: | ks | 1 |  | 0
F-02a-Filtr (1ks)-parametry-ØD - 200mm, výška - 824mm, včetně příslušenství: - filtrační vložky 20" 5µm CoA-10ks
F-02b-Filtr (1ks)-parametry-ØD - 200mm, výška - 824mm, včetně příslušenství: - filtrační vložky 20" 5µm CoA-10ks
P-05-Vysokotlaké čerpadlo reverzní osmózy - výkon 2,7 l/s
Řídící jednotka reverzní osmózy
25. | Směšovací stanice - vodivostní čidlo, měření průtoku, vyhodnocovací jednotka, regulační armatura směšování, celkový průtok po směšování - 3,5l/s | ks | 1 |  | 0
26. | Dávkování chlornanu - dávkovací komplet (ředící zásobník 50l, dávkovací čerpadlo, příslušenství) | ks | 1 |  | 0
27. | Centrální elektrorozvaděč M4 - napájení a řízení celé jednotky úpravny vody včetně spínání čerpadel ve vrtech, dále bude obsahovat: 16xBI, 4xAI, 1xRS232 nebo RS485, protokol MODBUS-RTU vč.SW řídící jednotky. | ks | 1 |  | 0
28. | Stávající zásobník V=3m3-DEMONTÁŽ | ks | 1 |  | 0
29. | Stávající pískové filtry WABAG včetně náplně její likvidace -DEMONTÁŽ | ks | 2 |  | 0
30. | Stávající čerpadla -DEMONTÁŽ | ks | 2 |  | 0
31. | Potrubní propojení včetně armatur, materiál uhlíková ocel- DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN300-DEMONTÁŽ | kpl | 1 |  | 0
32. | Potrubní propojení včetně armatur, materiál plast- DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 - DEMONTÁŽ | kpl | 1 |  | 0
33. | Zařízení pro měření výšky hladiny DN400 ve vodojemech včetně propojovacího potrubí DN40-DEMONTÁŽ | ks | 1 |  | 0
| DODÁVKA - PROVOZNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0
34. | Trubka d323,9x3, DN300, PN10, mat. 1.4301 | m | 22 |  | 0
35. | Trubka d225x12,8, DN200, PN10, mat. PE | m | 1 |  | 0
36. | Trubka d140x8,0, DN125, PN10, mat. PE | m | 5 |  | 0
37. | Trubka d114,3x3,0 DN100, PN10, mat. 1.4301 | m | 12.5 |  | 0
38. | Trubka d110x6,3, DN100, PN10, mat. PE | m | 40 |  | 0
39. | Trubka d90x5,1, DN80, PN10, mat. PE | m | 1 |  | 0
40. | Trubka d63x3,6, DN50, PN10, mat. PE | m | 60 |  | 0
41. | Trubka d60,3x2,0, DN50, PN10, mat. 1.4301 | m | 1 |  | 0
42. | Trubka d48,3x2,0, DN40, PN10, mat. 1.4301 | m | 60 |  | 0
43. | Koleno 90° d315, DN300, PN10, mat. PE | ks | 3 |  | 0
44. | Koleno 90° d140, DN125, PN10, mat. PE | ks | 2 |  | 0
45. | Koleno 90° d110, DN100, PN10, mat. PE | ks | 11 |  | 0
46. | Koleno 90°, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 6 |  | 0
47. | Koleno 90° d63, DN50, PN10, mat. PE | ks | 44 |  | 0
48. | T-kus 90° přímý, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 1 |  | 0
49. | Atypický kus (přepad), materiál 1.4301 | ks | 2 |  | 0
50. | T-kus 90° přímý d110, DN100, PN10, mat. PE | ks | 7 |  | 0
51. | T-kus 90° přímý d63, DN50, PN10, mat. PE | ks | 9 |  | 0
52. | T-kus 90° přímý redukovaný d63/32, DN50/25, PN10, mat. PE | ks | 7 |  | 0
53. | Redukce d225x110, DN200/100, PN10, mat. PE | ks | 2 |  | 0
54. | Redukce d110x90, DN100/80, PN10, mat. PE | ks | 2 |  | 0
55. | Redukce d110x63, DN100/50, PN10, mat. PE | ks | 1 |  | 0
56. | Redukce DN50/40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
57. | Lemový nákružek, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
58. | Lemový nákružek d225, DN200, PN10, mat. PE | ks | 2 |  | 0
59. | Lemový nákružek d110, DN100, PN10, mat. PE | ks | 20 |  | 0
60. | Lemový nákružek, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
61. | Lemový nákružek d90, DN80, PN10, mat. PE | ks | 2 |  | 0
62. | Lemový nákružek d63, DN50, PN10, mat. PE | ks | 52 |  | 0
63. | Lemový nákružek, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
64. | Točivá příruba, DN300, PN10, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
65. | Točivá příruba d225, DN200, PN10, mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0
66. | Točivá příruba d110, DN100, PN10, mat. PVC-U | ks | 20 |  | 0
67. | Točivá příruba, DN100, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
68. | Točivá příruba d90, DN80, PN10, mat. PVC-U | ks | 2 |  | 0
69. | Točivá příruba d63, DN50, PN10, mat. PVC-U | ks | 52 |  | 0
70. | Točivá příruba, DN40, PN10, mat. 1.4301 | ks | 8 |  | 0
71. | Přírubový spoj DN300 | ks | 1 |  | 0
72. | Přírubový spoj DN200 | ks | 3 |  | 0
73. | Přírubový spoj DN100 | ks | 25 |  | 0
74. | Přírubový spoj DN80 | ks | 2 |  | 0
75. | Přírubový spoj DN50 | ks | 52 |  | 0
76. | Přírubový spoj DN40 | ks | 4 |  | 0
77. | Přírubový spoj DN32 | ks | 4 |  | 0
78. | Odbočka na montáži DN300/100, mat. PE | ks | 2 |  | 0
79. | Hadice | m | 6 |  | 0
80. | Přechodové šroubení G2"/DN50, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
81. | Kruhové plastové potrubí Ø250, mat. PP, Spojování na hrdla | m | 20 |  | 0
82. | Oblouk segmentovaný 90°, , r = 1,5 D, mat. PP, Spojování na hrdla | ks | 10 |  | 0
83. | Přechod jednostranný ze čtyřhranného potrubí 400x100 na kruhové Ø250, Atyp, mat. PP, Doměřit při montáži a vyrobit dle místního zaměření, spojování na hrdla | ks | 1 |  | 0
84. | Dvojitý T-kus 400x100-800 se dvěma odbočkami Ø200, na konci zaslepit, Atyp, mat. PP, Doměřit při montáži a vyrobit dle místního zaměření, spojování na hrdla | ks | 1 |  | 0
85. | Nasávací plastová protidešťová žaluzie s pevnými lamelami a s krycí nerezovou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot 300x300, mat. PP | ks | 1 |  | 0
86. | Výfukový kus Ø 250 s krycí nerezovou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot 300x300, mat. PP, Spojování na hrdla | ks | 1 |  | 0
87. | Pomocné prvky - konzoly, třmeny, uchycení, vedení, mat. tř.17 | kg | 120 |  | 0
88. | Uchycení potrubí ve vrtech | kg | 20 |  | 0
89. | Tabulka na armatury | ks | 38 |  | 0
90. | Štítek na potrubí | ks | 15 |  | 0
91. | Doprava | ks | 1 |  | 0
| MONTÁŽ - PROVOZNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0
92. | Montáž plastového potrubí a dílů | kpl | 1 |  | 0
93. | Montáž nerezového potrubí a dílů | kpl | 1 |  | 0
94. | Montáž Odtahového potrubí | kpl | 1 |  | 0
95. | Pomocné prvky - konzoly, třmeny, uchycení, vedení, mat. tř.17 | kg | 120 |  | 0
96. | Uchycení potrubí ve vrtech | kg | 20 |  | 0
97. | Lešení lehké, montážní s podlážkami | m2 | 50 |  | 0
98. | Tabulka na armatury | ks | 38 |  | 0
99. | Štítek na potrubí | ks | 15 |  | 0
100. | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 | ks | 2 |  | 0
101. | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN80 | ks | 4 |  | 0
102. | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN125 | ks | 5 |  | 0
103. | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN300 | ks | 2 |  | 0
104. | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 | m | 60 |  | 0
105. | Zkouška těsnosti potrubí do DN80 | m | 61 |  | 0
106. | Zkouška těsnosti potrubí do DN125 | m | 45 |  | 0
107. | Zkouška těsnosti potrubí do DN300 | m | 23 |  | 0
| DODÁVKA- ARMATURY |  |  |  | 0
108. | Kulový kohout DN125, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 1 |  | 0
109. | Kulový kohout DN50, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 3 |  | 0
110. | Kulový kohout DN40, PN10, přírubový, ruční, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
111. | Kulový kohout DN25, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 4 |  | 0
112. | Uzavírací klapka DN100, PN10, přírubová, ruční, mat. PE | ks | 6 |  | 0
113. | Uzavírací šoupě DN100, PN16, přírubová, ruční, mat. tř.11 | ks | 5 |  | 0
114. | Uzavírací šoupě DN200, PN16, přírubová, ruční, mat. tř.11 | ks | 1 |  | 0
115. | Vodoměr DN80 s impulzní výstupem, přírubový, litina, fakturační měřidlo | ks | 1 |  | 0
116. | Membránový ventil DN100, PN10, přírubový, mat. PE | ks | 1 |  | 0
117. | Doprava | ks | 1 |  | 0
| MONTÁŽ- ARMATURY |  |  |  | 0
118. | Kulový kohout DN125, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 1 |  | 0
119. | Kulový kohout DN50, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 3 |  | 0
120. | Kulový kohout DN40, PN10, přírubový, ruční, mat. 1.4301 | ks | 2 |  | 0
121. | Kulový kohout DN25, PN10, přírubový, ruční, mat. PE | ks | 4 |  | 0
122. | Uzavírací klapka DN100, PN10, přírubová, ruční, mat. PE | ks | 6 |  | 0
123. | Uzavírací šoupě DN100, PN16, přírubová, ruční, mat. tř.11 | ks | 5 |  | 0
124. | Uzavírací šoupě DN200, PN16, přírubová, ruční, mat. tř.11 | ks | 1 |  | 0
125. | Vodoměr DN80 s impulzní výstupem, přírubový, litina, fakturační měřidlo včetně ověření | ks | 1 |  | 0
126. | Membránový ventil DN100, PN10, přírubový, mat. PE | ks | 1 |  | 0
| OSTATNÍ |  |  |  | 0
127. | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
128. | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
129. | Stavební přípomoce (prostupy, ucpávky, základky) | kpl | 1 |  | 0
130. | Doplnění podlahy pod jednotku RO-cca. 2m3 beton | kpl | 1 |  | 0
131. | Přesun ocelového schodiště (DMTŽ, MTŽ, úprava kotvení)-cca. 300kg | kpl | 1 |  | 0
132. | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
133. | Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
134. | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
135. | Provozní řád | kpl | 1 |  | 0
136. | Proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0